## Tabelle1
4
TL | COP according to enrgy | Abweichung
0 | 1.1 | 0
0.1 | 2.6 | 0.65
0.2 | 4 | 1
0.3 | 4.5 | 1.125
0.4 | 4.5 | 1.125
0.5 | 4.3 | 1.075
0.6 | 4.18 | 1.045
0.7 | 4.1 | 1.025
0.8 | 4.05 | 1.0125
0.9 | 4 | 1
1 | 4 | 1
| cd | 0.2 | 0.2
| cc | 0.9 | 0.9
f(x) = 0,2524101 + 5,782007*x - 13,09155*x^2 + 11,60825*x^3 - 3,544372*x^4
| fit to enrgy | EN14825 (Modulierend) | Toffanin2019 Inverter
0 | 0.25241 | 0
0.01 | 0.30893 | 0.089711 | 0.58005
0.02 | 0.36291 | 0.16277 | 0.88824
0.03 | 0.4144 | 0.22351 | 1.0838
0.04 | 0.46348 | 0.2749 | 1.2218
0.05 | 0.51021 | 0.31902 | 1.3266
0.06 | 0.55466 | 0.35737 | 1.4105
0.07 | 0.5969 | 0.39107 | 1.4803
0.08 | 0.63698 | 0.42097 | 1.5403
0.09 | 0.67498 | 0.44771 | 1.593
0.1 | 0.71095 | 0.47181 | 1.6403
0.11 | 0.74495 | 0.49367 | 1.6834
0.12 | 0.77706 | 0.51363 | 1.7233
0.13 | 0.80731 | 0.53195 | 1.7605
0.14 | 0.83579 | 0.54884 | 1.7956
0.15 | 0.86253 | 0.5645 | 1.829
0.16 | 0.88761 | 0.57906 | 1.8609
0.17 | 0.91108 | 0.59267 | 1.8916
0.18 | 0.93298 | 0.60543 | 1.9213
0.19 | 0.95339 | 0.61742 | 1.9501
0.2 | 0.97234 | 0.62874 | 1.9781
0.21 | 0.98991 | 0.63945 | 2.0055
0.22 | 1.0061 | 0.64961 | 2.0323
0.23 | 1.021 | 0.65928 | 2.0586
0.24 | 1.0347 | 0.66849 | 2.0845
0.25 | 1.0472 | 0.67729 | 2.11
0.26 | 1.0586 | 0.68572 | 2.1104
0.27 | 1.0688 | 0.6938 | 2.0832
0.28 | 1.078 | 0.70157 | 2.0564
0.29 | 1.0862 | 0.70905 | 2.0299
0.3 | 1.0935 | 0.71627 | 2.0037
0.31 | 1.0998 | 0.72324 | 1.9779
0.32 | 1.1053 | 0.72998 | 1.9524
0.33 | 1.1099 | 0.7365 | 1.9272
0.34 | 1.1138 | 0.74284 | 1.9024
0.35 | 1.1169 | 0.74899 | 1.8778
0.36 | 1.1193 | 0.75496 | 1.8536
0.37 | 1.1211 | 0.76078 | 1.8298
0.38 | 1.1222 | 0.76645 | 1.8062
0.39 | 1.1228 | 0.77198 | 1.783
0.4 | 1.1228 | 0.77739 | 1.7602
0.41 | 1.1222 | 0.78266 | 1.7376
0.42 | 1.1212 | 0.78783 | 1.7154
0.43 | 1.1198 | 0.79288 | 1.6935
0.44 | 1.118 | 0.79783 | 1.6719
0.45 | 1.1157 | 0.80269 | 1.6507
0.46 | 1.1132 | 0.80745 | 1.6298
0.47 | 1.1103 | 0.81213 | 1.6092
0.48 | 1.1071 | 0.81672 | 1.589
0.49 | 1.1037 | 0.82124 | 1.5691
0.5 | 1.1 | 0.82569 | 1.5495
0.51 | 1.0962 | 0.83006 | 1.5302
0.52 | 1.0922 | 0.83437 | 1.5113
0.53 | 1.088 | 0.83862 | 1.4927
0.54 | 1.0837 | 0.84281 | 1.4745
0.55 | 1.0793 | 0.84694 | 1.4565
0.56 | 1.0748 | 0.85102 | 1.4389
0.57 | 1.0703 | 0.85504 | 1.4216
0.58 | 1.0658 | 0.85902 | 1.4047
0.59 | 1.0612 | 0.86295 | 1.3881
0.6 | 1.0567 | 0.86683 | 1.3718
0.61 | 1.0522 | 0.87068 | 1.3558
0.62 | 1.0477 | 0.87448 | 1.3402
0.63 | 1.0433 | 0.87824 | 1.3249
0.64 | 1.039 | 0.88196 | 1.3099
0.65 | 1.0348 | 0.88565 | 1.2952
0.66 | 1.0306 | 0.8893 | 1.2809
0.67 | 1.0267 | 0.89292 | 1.2669
0.68 | 1.0228 | 0.89651 | 1.2533
0.69 | 1.0191 | 0.90007 | 1.2399
0.7 | 1.0156 | 0.9036 | 1.2269
0.71 | 1.0122 | 0.9071 | 1.2143
0.72 | 1.009 | 0.91057 | 1.2019
0.73 | 1.0061 | 0.91402 | 1.1899
0.74 | 1.0033 | 0.91744 | 1.1782
0.75 | 1.0007 | 0.92084 | 1.1669
0.76 | 0.99832 | 0.92422 | 1.1558
0.77 | 0.99617 | 0.92757 | 1.1452
0.78 | 0.99424 | 0.9309 | 1.1348
0.79 | 0.99254 | 0.93421 | 1.1247
0.8 | 0.99107 | 0.9375 | 1.115
0.81 | 0.98983 | 0.94077 | 1.1057
0.82 | 0.98883 | 0.94402 | 1.0966
0.83 | 0.98805 | 0.94726 | 1.0879
0.84 | 0.98751 | 0.95048 | 1.0795
0.85 | 0.9872 | 0.95368 | 1.0714
0.86 | 0.98712 | 0.95686 | 1.0637
0.87 | 0.98727 | 0.96003 | 1.0563
0.88 | 0.98763 | 0.96318 | 1.0492
0.89 | 0.98822 | 0.96632 | 1.0425
0.9 | 0.98901 | 0.96944 | 1.0361
0.91 | 0.99001 | 0.97255 | 1.03
0.92 | 0.99121 | 0.97565 | 1.0242
0.93 | 0.9926 | 0.97874 | 1.0188
0.94 | 0.99417 | 0.98181 | 1.0137
0.95 | 0.9959 | 0.98487 | 1.0089
0.96 | 0.9978 | 0.98792 | 1.0045
0.97 | 0.99985 | 0.99095 | 1.0004
0.98 | 1.002 | 0.99398 | 0.99658
0.99 | 1.0043 | 0.99699 | 0.99312
1 | 1.0067 | 1 | 0.99

## Berechnung_Leistungswertetabell
|  |  |  | Qth | 40 | kW
|  |  |  | Pel | 10 | kW
Formeln:
|  |  |  | inverter: | 0.25241
|  |  |  | getaktet: | 0
| cd | 0.2 | 0.2
| cc | 0.9 | 0.9
f(x) = 0,2524101 + 5,782007*x - 13,09155*x^2 + 11,60825*x^3 - 3,544372*x^4
|  |  | für Q und P in gleichem Verhältnis: | 0 | 2
PLR | PLF (left axis) | Qout (right axis) | Pel_in (right axis) | Adjust_Qout | Adjust_Pel | COP | COP kontrolle | Qin | Qout_norm | Pel_in_norm | Qin_norm
0 | -0.0003 | 0 | 0 | 1 | -3333.3333 | -0.0012 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0.083051 | 0.4 | 1.2041 | 1 | 12.0407 | 0.33221 | 0.33221 | -0.80407 | 0.01 | 0.11968 | -0.026856
0.02 | 0.16208 | 0.8 | 1.234 | 1 | 6.1698 | 0.64832 | 0.64832 | -0.43397 | 0.02 | 0.12266 | -0.014495
0.03 | 0.23692 | 1.2 | 1.2663 | 1 | 4.2208 | 0.94768 | 0.94768 | -0.066251 | 0.03 | 0.12587 | -0.0022128
0.04 | 0.30771 | 1.6 | 1.2999 | 1 | 3.2498 | 1.2308 | 1.2308 | 0.30008 | 0.04 | 0.12921 | 0.010023
0.05 | 0.37458 | 2 | 1.3348 | 1 | 2.6696 | 1.4983 | 1.4983 | 0.66518 | 0.05 | 0.13268 | 0.022218
0.06 | 0.43767 | 2.4 | 1.3709 | 1 | 2.2848 | 1.7507 | 1.7507 | 1.0291 | 0.06 | 0.13627 | 0.034373
0.07 | 0.4971 | 2.8 | 1.4082 | 1 | 2.0117 | 1.9884 | 1.9884 | 1.3918 | 0.07 | 0.13997 | 0.046488
0.08 | 0.553 | 3.2 | 1.4466 | 1 | 1.8083 | 2.212 | 2.212 | 1.7534 | 0.08 | 0.1438 | 0.058563
0.09 | 0.6055 | 3.6 | 1.4864 | 1 | 1.6515 | 2.422 | 2.422 | 2.1136 | 0.09 | 0.14774 | 0.070596
0.1 | 0.65472 | 4 | 1.5274 | 1 | 1.5274 | 2.6189 | 2.6189 | 2.4726 | 0.1 | 0.15182 | 0.082587
0.11 | 0.70078 | 4.4 | 1.5697 | 1 | 1.427 | 2.8031 | 2.8031 | 2.8303 | 0.11 | 0.15603 | 0.094534
0.12 | 0.7438 | 4.8 | 1.6133 | 1 | 1.3445 | 2.9752 | 2.9752 | 3.1867 | 0.12 | 0.16037 | 0.10644
0.13 | 0.78389 | 5.2 | 1.6584 | 1 | 1.2757 | 3.1356 | 3.1356 | 3.5416 | 0.13 | 0.16484 | 0.11829
0.14 | 0.82118 | 5.6 | 1.7049 | 1 | 1.2178 | 3.2847 | 3.2847 | 3.8951 | 0.14 | 0.16946 | 0.1301
0.15 | 0.85576 | 6 | 1.7528 | 1 | 1.1685 | 3.4231 | 3.4231 | 4.2472 | 0.15 | 0.17423 | 0.14186
0.16 | 0.88776 | 6.4 | 1.8023 | 1 | 1.1264 | 3.5511 | 3.5511 | 4.5977 | 0.16 | 0.17915 | 0.15357
0.17 | 0.91729 | 6.8 | 1.8533 | 1 | 1.0902 | 3.6692 | 3.6692 | 4.9467 | 0.17 | 0.18422 | 0.16522
0.18 | 0.94444 | 7.2 | 1.9059 | 1 | 1.0588 | 3.7778 | 3.7778 | 5.2941 | 0.18 | 0.18945 | 0.17683
0.19 | 0.96933 | 7.6 | 1.9601 | 1 | 1.0316 | 3.8773 | 3.8773 | 5.6399 | 0.19 | 0.19484 | 0.18838
0.2 | 0.99205 | 8 | 2.016 | 1 | 1.008 | 3.9682 | 3.9682 | 5.984 | 0.2 | 0.20039 | 0.19987
0.21 | 1.0127 | 8.4 | 2.0737 | 1 | 0.98745 | 4.0508 | 4.0508 | 6.3263 | 0.21 | 0.20612 | 0.2113
0.22 | 1.0314 | 8.8 | 2.133 | 1 | 0.96956 | 4.1256 | 4.1256 | 6.667 | 0.22 | 0.21202 | 0.22268
0.23 | 1.0482 | 9.2 | 2.1942 | 1 | 0.954 | 4.1929 | 4.1929 | 7.0058 | 0.23 | 0.2181 | 0.234
0.24 | 1.0633 | 9.6 | 2.2572 | 1 | 0.94051 | 4.253 | 4.253 | 7.3428 | 0.24 | 0.22437 | 0.24525
0.25 | 1.0766 | 10 | 2.3221 | 1 | 0.92884 | 4.3064 | 4.3064 | 7.6779 | 0.25 | 0.23082 | 0.25645
0.26 | 1.0884 | 10.4 | 2.3889 | 1 | 0.9188 | 4.3535 | 4.3535 | 8.0111 | 0.26 | 0.23746 | 0.26758
0.27 | 1.0986 | 10.8 | 2.4576 | 1 | 0.91023 | 4.3945 | 4.3945 | 8.3424 | 0.27 | 0.24429 | 0.27864
0.28 | 1.1075 | 11.2 | 2.5283 | 1 | 0.90297 | 4.4298 | 4.4298 | 8.6717 | 0.28 | 0.25132 | 0.28964
0.29 | 1.1149 | 11.6 | 2.601 | 1 | 0.89691 | 4.4598 | 4.4598 | 8.999 | 0.29 | 0.25854 | 0.30057
0.3 | 1.1212 | 12 | 2.6758 | 1 | 0.89192 | 4.4847 | 4.4847 | 9.3242 | 0.3 | 0.26597 | 0.31143
0.31 | 1.1262 | 12.4 | 2.7526 | 1 | 0.88792 | 4.5049 | 4.5049 | 9.6474 | 0.31 | 0.2736 | 0.32223
0.32 | 1.1302 | 12.8 | 2.8314 | 1 | 0.88482 | 4.5207 | 4.5207 | 9.9686 | 0.32 | 0.28144 | 0.33296
0.33 | 1.1331 | 13.2 | 2.9124 | 1 | 0.88254 | 4.5324 | 4.5324 | 10.2876 | 0.33 | 0.28949 | 0.34361
0.34 | 1.1351 | 13.6 | 2.9954 | 1 | 0.88101 | 4.5402 | 4.5402 | 10.6046 | 0.34 | 0.29775 | 0.3542
0.35 | 1.1361 | 14 | 3.0806 | 1 | 0.88017 | 4.5446 | 4.5446 | 10.9194 | 0.35 | 0.30621 | 0.36471
0.36 | 1.1364 | 14.4 | 3.1679 | 1 | 0.87996 | 4.5456 | 4.5456 | 11.2321 | 0.36 | 0.31489 | 0.37516
0.37 | 1.1359 | 14.8 | 3.2572 | 1 | 0.88033 | 4.5437 | 4.5437 | 11.5428 | 0.37 | 0.32377 | 0.38553
0.38 | 1.1348 | 15.2 | 3.3487 | 1 | 0.88124 | 4.5391 | 4.5391 | 11.8513 | 0.38 | 0.33286 | 0.39584
0.39 | 1.133 | 15.6 | 3.4422 | 1 | 0.88263 | 4.5319 | 4.5319 | 12.1578 | 0.39 | 0.34216 | 0.40608
0.4 | 1.1306 | 16 | 3.5378 | 1 | 0.88446 | 4.5225 | 4.5225 | 12.4622 | 0.4 | 0.35166 | 0.41624
0.41 | 1.1278 | 16.4 | 3.6355 | 1 | 0.8867 | 4.5111 | 4.5111 | 12.7645 | 0.41 | 0.36136 | 0.42634
0.42 | 1.1245 | 16.8 | 3.7351 | 1 | 0.8893 | 4.4979 | 4.4979 | 13.0649 | 0.42 | 0.37126 | 0.43638
0.43 | 1.1208 | 17.2 | 3.8366 | 1 | 0.89223 | 4.4832 | 4.4832 | 13.3634 | 0.43 | 0.38136 | 0.44635
0.44 | 1.1168 | 17.6 | 3.94 | 1 | 0.89545 | 4.467 | 4.467 | 13.66 | 0.44 | 0.39163 | 0.45625
0.45 | 1.1124 | 18 | 4.0452 | 1 | 0.89893 | 4.4497 | 4.4497 | 13.9548 | 0.45 | 0.40209 | 0.4661
0.46 | 1.1079 | 18.4 | 4.1521 | 1 | 0.90264 | 4.4315 | 4.4315 | 14.2479 | 0.46 | 0.41272 | 0.47589
0.47 | 1.1031 | 18.8 | 4.2607 | 1 | 0.90654 | 4.4124 | 4.4124 | 14.5393 | 0.47 | 0.42352 | 0.48562
0.48 | 1.0982 | 19.2 | 4.3709 | 1 | 0.9106 | 4.3927 | 4.3927 | 14.8291 | 0.48 | 0.43447 | 0.4953
0.49 | 1.0931 | 19.6 | 4.4825 | 1 | 0.9148 | 4.3726 | 4.3726 | 15.1175 | 0.49 | 0.44556 | 0.50493
0.5 | 1.088 | 20 | 4.5955 | 1 | 0.91909 | 4.3521 | 4.3521 | 15.4045 | 0.5 | 0.45679 | 0.51452
0.51 | 1.0829 | 20.4 | 4.7096 | 1 | 0.92346 | 4.3315 | 4.3315 | 15.6904 | 0.51 | 0.46814 | 0.52407
0.52 | 1.0777 | 20.8 | 4.8249 | 1 | 0.92787 | 4.311 | 4.311 | 15.9751 | 0.52 | 0.4796 | 0.53358
0.53 | 1.0726 | 21.2 | 4.9412 | 1 | 0.9323 | 4.2905 | 4.2905 | 16.2588 | 0.53 | 0.49115 | 0.54305
0.54 | 1.0676 | 21.6 | 5.0582 | 1 | 0.93671 | 4.2703 | 4.2703 | 16.5418 | 0.54 | 0.50279 | 0.5525
0.55 | 1.0626 | 22 | 5.176 | 1 | 0.94108 | 4.2504 | 4.2504 | 16.824 | 0.55 | 0.51449 | 0.56193
0.56 | 1.0578 | 22.4 | 5.2942 | 1 | 0.94539 | 4.231 | 4.231 | 17.1058 | 0.56 | 0.52624 | 0.57134
0.57 | 1.0531 | 22.8 | 5.4128 | 1 | 0.94961 | 4.2122 | 4.2122 | 17.3872 | 0.57 | 0.53803 | 0.58074
0.58 | 1.0485 | 23.2 | 5.5316 | 1 | 0.95372 | 4.1941 | 4.1941 | 17.6684 | 0.58 | 0.54984 | 0.59013
0.59 | 1.0442 | 23.6 | 5.6504 | 1 | 0.9577 | 4.1767 | 4.1767 | 17.9496 | 0.59 | 0.56165 | 0.59953
0.6 | 1.04 | 24 | 5.7691 | 1 | 0.96152 | 4.1601 | 4.1601 | 18.2309 | 0.6 | 0.57345 | 0.60892
0.61 | 1.0361 | 24.4 | 5.8875 | 1 | 0.96516 | 4.1444 | 4.1444 | 18.5125 | 0.61 | 0.58522 | 0.61833
0.62 | 1.0324 | 24.8 | 6.0054 | 1 | 0.96861 | 4.1296 | 4.1296 | 18.7946 | 0.62 | 0.59694 | 0.62775
0.63 | 1.029 | 25.2 | 6.1227 | 1 | 0.97186 | 4.1158 | 4.1158 | 19.0773 | 0.63 | 0.6086 | 0.63719
0.64 | 1.0258 | 25.6 | 6.2392 | 1 | 0.97488 | 4.1031 | 4.1031 | 19.3608 | 0.64 | 0.62018 | 0.64666
0.65 | 1.0228 | 26 | 6.3548 | 1 | 0.97766 | 4.0914 | 4.0914 | 19.6452 | 0.65 | 0.63167 | 0.65616
0.66 | 1.0202 | 26.4 | 6.4694 | 1 | 0.98021 | 4.0808 | 4.0808 | 19.9306 | 0.66 | 0.64306 | 0.66569
0.67 | 1.0178 | 26.8 | 6.5828 | 1 | 0.9825 | 4.0712 | 4.0712 | 20.2172 | 0.67 | 0.65433 | 0.67527
0.68 | 1.0157 | 27.2 | 6.6948 | 1 | 0.98454 | 4.0628 | 4.0628 | 20.5052 | 0.68 | 0.66547 | 0.68488
0.69 | 1.0139 | 27.6 | 6.8056 | 1 | 0.98631 | 4.0555 | 4.0555 | 20.7944 | 0.69 | 0.67647 | 0.69455
0.7 | 1.0123 | 28 | 6.9148 | 1 | 0.98783 | 4.0493 | 4.0493 | 21.0852 | 0.7 | 0.68733 | 0.70426
0.71 | 1.011 | 28.4 | 7.0225 | 1 | 0.98909 | 4.0441 | 4.0441 | 21.3775 | 0.71 | 0.69804 | 0.71402
0.72 | 1.01 | 28.8 | 7.1287 | 1 | 0.99009 | 4.04 | 4.04 | 21.6713 | 0.72 | 0.70859 | 0.72383
0.73 | 1.0092 | 29.2 | 7.2332 | 1 | 0.99085 | 4.0369 | 4.0369 | 21.9668 | 0.73 | 0.71898 | 0.7337
0.74 | 1.0087 | 29.6 | 7.3362 | 1 | 0.99138 | 4.0348 | 4.0348 | 22.2638 | 0.74 | 0.72922 | 0.74362
0.75 | 1.0084 | 30 | 7.4376 | 1 | 0.99168 | 4.0336 | 4.0336 | 22.5624 | 0.75 | 0.7393 | 0.7536
0.76 | 1.0083 | 30.4 | 7.5374 | 1 | 0.99177 | 4.0332 | 4.0332 | 22.8626 | 0.76 | 0.74922 | 0.76362
0.77 | 1.0084 | 30.8 | 7.6358 | 1 | 0.99166 | 4.0336 | 4.0336 | 23.1642 | 0.77 | 0.759 | 0.7737
0.78 | 1.0087 | 31.2 | 7.7328 | 1 | 0.99139 | 4.0347 | 4.0347 | 23.4672 | 0.78 | 0.76864 | 0.78382
0.79 | 1.0091 | 31.6 | 7.8286 | 1 | 0.99096 | 4.0365 | 4.0365 | 23.7714 | 0.79 | 0.77816 | 0.79398
0.8 | 1.0097 | 32 | 7.9232 | 1 | 0.9904 | 4.0388 | 4.0388 | 24.0768 | 0.8 | 0.78757 | 0.80418
0.81 | 1.0104 | 32.4 | 8.0169 | 1 | 0.98974 | 4.0415 | 4.0415 | 24.3831 | 0.81 | 0.79688 | 0.81441
0.82 | 1.0111 | 32.8 | 8.1098 | 1 | 0.989 | 4.0445 | 4.0445 | 24.6902 | 0.82 | 0.80612 | 0.82467
0.83 | 1.0119 | 33.2 | 8.2022 | 1 | 0.98822 | 4.0477 | 4.0477 | 24.9978 | 0.83 | 0.8153 | 0.83494
0.84 | 1.0127 | 33.6 | 8.2943 | 1 | 0.98742 | 4.051 | 4.051 | 25.3057 | 0.84 | 0.82446 | 0.84522
0.85 | 1.0135 | 34 | 8.3864 | 1 | 0.98664 | 4.0542 | 4.0542 | 25.6136 | 0.85 | 0.83361 | 0.85551
0.86 | 1.0143 | 34.4 | 8.4788 | 1 | 0.98591 | 4.0572 | 4.0572 | 25.9212 | 0.86 | 0.8428 | 0.86578
0.87 | 1.0149 | 34.8 | 8.5719 | 1 | 0.98527 | 4.0598 | 4.0598 | 26.2281 | 0.87 | 0.85204 | 0.87603
0.88 | 1.0155 | 35.2 | 8.6659 | 1 | 0.98476 | 4.0619 | 4.0619 | 26.5341 | 0.88 | 0.86139 | 0.88625
0.89 | 1.0158 | 35.6 | 8.7614 | 1 | 0.98442 | 4.0633 | 4.0633 | 26.8386 | 0.89 | 0.87088 | 0.89643
0.9 | 1.016 | 36 | 8.8586 | 1 | 0.98429 | 4.0638 | 4.0638 | 27.1414 | 0.9 | 0.88055 | 0.90654
0.91 | 1.0158 | 36.4 | 8.9582 | 1 | 0.98442 | 4.0633 | 4.0633 | 27.4418 | 0.91 | 0.89045 | 0.91657
0.92 | 1.0154 | 36.8 | 9.0606 | 1 | 0.98485 | 4.0615 | 4.0615 | 27.7394 | 0.92 | 0.90063 | 0.92651
0.93 | 1.0146 | 37.2 | 9.1664 | 1 | 0.98564 | 4.0583 | 4.0583 | 28.0336 | 0.93 | 0.91114 | 0.93634
0.94 | 1.0133 | 37.6 | 9.2762 | 1 | 0.98683 | 4.0534 | 4.0534 | 28.3238 | 0.94 | 0.92206 | 0.94603
0.95 | 1.0116 | 38 | 9.3906 | 1 | 0.98849 | 4.0466 | 4.0466 | 28.6094 | 0.95 | 0.93343 | 0.95557
0.96 | 1.0094 | 38.4 | 9.5104 | 1 | 0.99067 | 4.0377 | 4.0377 | 28.8896 | 0.96 | 0.94534 | 0.96493
0.97 | 1.0066 | 38.8 | 9.6364 | 1 | 0.99344 | 4.0264 | 4.0264 | 29.1636 | 0.97 | 0.95786 | 0.97408
0.98 | 1.0031 | 39.2 | 9.7694 | 1 | 0.99687 | 4.0125 | 4.0125 | 29.4306 | 0.98 | 0.97108 | 0.983
0.99 | 0.99896 | 39.6 | 9.9103 | 1 | 1.001 | 3.9958 | 3.9958 | 29.6897 | 0.99 | 0.98509 | 0.99165
1 | 0.994 | 40 | 10.0604 | 1 | 1.006 | 3.976 | 3.976 | 29.9396 | 1 | 1 | 1